## Anexo A – Plan Quantitativos
Estrada da Batalha, 1280 – Complexo Administrativo - Jardim Jordão - Jaboatão dos Guararapes – PE / CEP: 54.315-570
ANEXO F – MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS - PPU
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços comuns de engenharia, visando a eficientização e modernização do parque de iluminação pública do Jaboatão dos Guararapes-PE, com luminárias em tecnologia LED (Light Emitting Diode), com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, além de efetuar a desmontagem, acondicionamento e destinação final dos materiais e equipamentos retirados, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas neste edital, e nos demais documentos presentes neste instrumento |  | DATA: SETEMBRO/2020
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QDE | VALOR UNITÁRIO (EM REAIS) | VALOR SUB-TOTAL (EM REAIS)
1 | LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED |  |  |  | 0
1.1 | Luminária em LED corpo de alumínio injetado de alta pressão com potência máxima de 45 W e geração de lumens mínima de 5.850 lumens, eficácia luminosa de mínimo 130 Im/W, garantia de 05 anos contra defeito de fabricação, suporte técnico, IK 08, IP 66, Fator de Potência mínimo 0,95, temperatura de cor (TCC) de 4.000K a 4.500K, tomada base relé de 07 pinos padrão ANI-C136-41-2013 (NEMA), protetor de surto de 10Kva, vida útil mínima de 50.000 horas, com certificação INMETRO e conforme especificações no Termo de Referência - fornecimento, instalação e inventário georreferenciado | un | 108 | 0 | 0
1.2 | Luminária em LED corpo de alumínio injetado de alta pressão com potência máxima de 70 W e geração de lumens mínima de 9.100 lumens, eficácia luminosa de mínimo 130 Im/W, garantia de 05 anos contra defeito de fabricação, suporte técnico, IK 08, IP 66, Fator de Potência mínimo 0,95, temperatura de cor (TCC) de 4.000K a 4.500K, tomada base relé de 07 pinos padrão ANI-C136-41-2013 (NEMA), protetor de surto de 10Kva, vida útil mínima de 50.000 horas, com certificação INMETRO e conforme especificações no Termo de Referência - fornecimento, instalação e inventário georreferenciado | un | 695 | 0 | 0
1.3 | Luminária em LED corpo de alumínio injetado de alta pressão com potência máxima de 90 W e geração de lumens mínima de 11.700 lumens, eficácia luminosa de mínimo 130 Im/W, garantia de 05 anos contra defeito de fabricação, suporte técnico, IK 08, IP 66, Fator de Potência mínimo 0,95, temperatura de cor (TCC) de 4.000K a 4.500K, tomada base relé de 07 pinos padrão ANI-C136-41-2013 (NEMA), protetor de surto de 10Kva, vida útil mínima de 50.000 horas, com certificação INMETRO e conforme especificações no Termo de Referência - fornecimento, instalação e inventário georreferenciado | un | 2829 | 0 | 0
1.4 | Luminária em LED corpo de alumínio injetado de alta pressão com potência máxima de 150 W e geração de lumens mínima de 19.500 lumens, eficácia luminosa de mínimo 130 Im/W, garantia de 05 anos contra defeito de fabricação, suporte técnico, IK 08, IP 66, Fator de Potência mínimo 0,95, temperatura de cor (TCC) de 4.000K a 4.500K, tomada base relé de 07 pinos padrão ANI-C136-41-2013 (NEMA), protetor de surto de 10Kva, vida útil mínima de 50.000 horas, com certificação INMETRO e conforme especificações no Termo de Referência - fornecimento, instalação e inventário georreferenciado | un | 2196 | 0 | 0
1.5 | Luminária em LED corpo de alumínio injetado de alta pressão com potência máxima de 225 W e geração de lumens mínima de 29.250 lumens, eficácia luminosa de mínimo 130 Im/W, garantia de 05 anos contra defeito de fabricação, suporte técnico, IK 08, IP 66, Fator de Potência mínimo 0,95, temperatura de cor (TCC) de 4.000K a 4.500K, tomada base relé de 07 pinos padrão ANI-C136-41-2013 (NEMA), driver dimerizável e protetor de surto de 10Kva, vida útil mínima de 50.000 horas, com certificação INMETRO e conforme especificações no Termo de Referência - fornecimento, instalação e inventário georreferencado | un | 602 | 0 | 0
2 | PROJETORES E LUMINÁRIAS DECORATIVAS COM TECNOLOGIA LED |  |  |  | 0
2.1 | Projetor/Refletor RGB em LED, potência de 45W, IP 66, com lentes de abertura de 30°, IRC >75, conforme especificações no Termo de Referência - fornecimento e instalação | un | 25 | 0 | 0
2.2 | Projetor/Refletor de LED, 220W, eficiência luminosa ≥120 Im/W, corpo de alumínio, Proteção IP66, ang. feixe 60°/90°, temp de cor 4000K a 5000K, IRC ≥70%, fator de potência ≥0,92, vida útil mínima de 50.000 horas, conforme especificações no Termo de Referência - fornecimento e instalação | un | 50 | 0 | 0
2.3 | Projetor/Refletor de LED, 440W, eficiência luminosa ≥120 Im/W, corpo de alumínio, Proteção IP66, ang. feixe 60°/90°, temp de cor 4000K a 5000K, IRC≥70%, fator de potência ≥0,92, vida útil mínima de 50.000 horas, conforme especificações no Termo de Referência - fornecimento e instalação | un | 50 | 0 | 0
2.4 | Projetor/Refletor de LED, 660W, eficiência luminosa ≥120 Im/W, corpo de alumínio, Proteção IP66, ang. feixe 60°/90°, temp de cor 4000K a 5000K, IRC≥70%, fator de potência ≥0,92, vida útil mínima de 50.000 horas, conforme especificações no Termo de Referência - fornecimento e instalação | un | 50 | 0 | 0
2.5 | Luminária Decorativa em LED, potência de 120W, eficiência luminosa ≥115 Im/W, corpo de alumínio, proteção luminária e drive IP66, temp de cor 4000K a 5000K, fator de potência ≥0,92, vida útil mínima de 50.000 horas, conforme especificações no Termo de Referência - fornecimento e instalação | un | 25 | 0 | 0
3 | CABOS |  |  |  | 0
3.1 | Fornecimento e instalaçao de cabo multiplexado para rede 1x1x16+16mm2 | m | 2000 | 0 | 0
3.2 | Fornecimento e instalação de cabo multiplexado para rede 3x1x16+16mm2 | m | 5600 | 0 | 0
3.3 | Fornecimento e instalação de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm2 | m | 2500 | 0 | 0
3.4 | Fornecimento e instalação de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm2 | m | 600 | 0 | 0
3.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm2, anti-chama 0,6/1,0 KV,para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 14000 | 0 | 0
3.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm2, anti-chama 0,6/1,0 KV,para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 4500 | 0 | 0
3.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm2, anti-chama 0,6/1,0 KV,para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 900 | 0 | 0
3.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 10,0mm2, anti-chama 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação | m | 1400 | 0 | 0
3.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 16,0mm2, anti-chama 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação | m | 280 | 0 | 0
3.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 25,0mm2, anti-chama 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação | m | 160 | 0 | 0
3.11 | Cabo de cobre flexível isolado, 35,0mm2, anti-chama 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação | m | 500 | 0 | 0
4 | RELÉ FOTOELÉTRICO |  |  |  | 0
4.1 | Rele Fotoelétrico para comando de ilumnação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | un | 6630 | 0 | 0
5 | SUPORTE E BRAÇOS |  |  |  | 0
5.1 | Braço para luminária com 1,0 metro de comprimento galvanizado à fogo - fornecimento e instalação | un | 108 | 0 | 0
5.2 | Braço para luminária com 2,0 metros de comprimento galvanizado à fogo - fornecimento e instalação | un | 5720 | 0 | 0
5.3 | Braço para luminária com 3,0 metros de comprimento galvanizado à fogo - fornecimento e instalação | un | 602 | 0 | 0
6 | HASTE DE ATERRAMENTO |  |  |  | 0
6.1 | Haste Coperweld 3/4" X 3,00m com conector - fornecimento e instalação | un | 600 | 0 | 0
7 | QUADRO DE MEDIÇÃO C/ DISJUNTOR DE PROTEÇÃO |  |  |  | 0
7.1 | Caixa de medição monofásica padrão CELPE em policarbonato c/ disjuntor tipo DIN/IEC monopolar de 06 até 32A - fornecimento e instalação | un | 250 | 0 | 0
7.2 | Caixa de medição trifásica padrão CELPE em policarbonato com disjuntor tipo DIN/IEC tripolar de 10 até 50A - fornecimento e instalação | un | 250 | 0 | 0
8 | CAIXA DE PASSAGEM |  |  |  | 0
8.1 | Caixa em alvenaria tijolo furado, esp. = 10cm (30 x 30 x 40cm), lastro de brita e tampa de concreto - fornecimento de materiais e confecção | un | 200 | 0 | 0
8.2 | Caixa em alvenaria tijolo furado, esp. = 10cm (40 x 40 x 60cm), lastro de brita e tampa de concreto - fornecimento de materiais e confecção | un | 50 | 0 | 0
8.3 | Caixa em alvenaria tijolo furado, esp. = 10cm (60 x 60 x 60cm), lastro de brita e tampa de concreto - fornecimento de materiais e confecção | un | 50 | 0 | 0
9 | ELETRODUTOS |  |  |  | 0
9.1 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 MM (3/4"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 500 | 0 | 0
9.2 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 MM (1"), para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 4000 | 0 | 0
9.3 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 MM (3/4"), inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 250 | 0 | 0
9.4 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 MM (1"), inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 50 | 0 | 0
9.5 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 250 | 0 | 0
9.6 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 25 | 0 | 0
9.7 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 MM (2"), inclusive conexões - fornecimento e instalação | m | 25 | 0 | 0
10 | RETIRADA DE LUMINÁRIA/BRAÇO EXISTENTE EM TOPO DE POSTE |  |  |  | 0
10.1 | Retirada de luminária tipo IP em topo de poste até 14,0 metros de altura | un | 6630 | 0 | 0
10.2 | Retirada de braço metálico tipo IP em topo de poste até 14,0 metros de altura | un | 6630 | 0 | 0
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OS SERVIÇOS DE EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES, BEM COMO, IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PONTOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICÍPIO, COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED DIMERIZÁVEL E SISTEMA DE TELEGESTÃO COM SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE MOVIMENTOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  | 0
11.1 | Administração Local para os Serviços de Eficientiização e Modernização, bem como, Implantação de Novos Pontos de Iluminação com Luminárias com Tecnologia Led Dimerizável e Sistema de Telegestão com Sistemas de Monitoramento de Movimentos, em imóvel com estrutura administrativa, técnica, infraestrutra de comunicação, internet e veículos para deslocamentos de pessoal e transporte de materiais - conforme Termo de Referência | mês | 12 | 0 | 0
| VALOR TOTAL GLOBAL (EM REAIS) |  |  |  | 0
(VALOR POR EXTENSO)
EMLUME
EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA